- Приложение № 5 к заявке

- на участие в конкурсе

Заказчику

Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская Проектная Организация»

- Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская Проектная Организация» обязуется выполнить проектно-сметную документации на строительство: «Двух цепная линия электропередачи ВЛИ 0,4 кВ «Комунальщик», «Одно цепная линия электропередачи ВЛЗ 10 кВ «Комунальщик»», «СТП-10/0,4 кВ «Комунальщик»; Интеллектуальная система учета электрической энергии на СТП-10/0,4 кВ «Комунальщик» в срок установленный техническим заданием 40 (сорок) календарных дней со дня подписания договора.

Директор                                  _______________________                         /Н. В. Хохлов/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

Приложение №1 к договору №_______ от «___»_____2019 г.

| Согласовано: Директор ООО «КПО» ___________Н.В. Хохлов «____»______2019 | Утверждаю: Генеральный директор ООО «ОЭСК» ___________А.А.Фомичев «___»_________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

|  | объекта: |  | «СТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик». «ВЛЗ-10 кВ Ф.10-5-Б на СТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик». «ВЛИ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основание для проектирования |  | Договоры № 14-2016ф/л от 28.09.2016, 13-2016ф/л от 28.09.2016, 16-2016ф/л от 28.09.2016, 17-2016ф/л от 19.10.2016, 22-2015ф/л от 10.12.2015, 10-2016ф/л от 28.07.2016, 24-2015ф/л от 16.11.2015, 15-2016ф/л от 28.09.2016, 3-2017ф/л от 08.06.2017, 2-2018ф/л от 21.02.2018, 1-2017ф/л от 09.03.2017, 07-2016ф/л от 07.07.2016, 11-2016ф/л от 20.09.2016, 08-2016ф/л от 07.07.2016, 03-2016ф/л от 11.03.2016. |  |
|  |  | Вид проектирования: |  | Новое строительство |  |
|  |  | Цель строительства: |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская обл, Киселевский городской округ, д. Александровка. |  |
|  |  | Требования к проектируемой ЛЭП |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 10 кВ; 0,4 кВ. |  |
|  |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителей |  | 15 кВт * 51 абонент. (уточнить проектом) |  |
|  |  | Количество цепей, шт. |  | ВЛЗ-10 кВ - 1 шт; ВЛИ-0,4 кВ – 2 шт. |  |
|  |  | Требования к проектируемой ТП |  | ТП 10/0,4 кВ «Комммунальщик» выполнить в конструктиве типа СТП2-ВВ, мощность трансформатора определить проектом с учетом перспективного развития. |  |
|  |  | Протяженность трассы, км (начало и конец линии) |  | 1. Запроектировать строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры №286 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик» проводом СИП-3 1х70 с установкой на первой отпаечной опоре и последней проектируемой опоре линейного разъединителя. Ориентировочная протяженность трассы 1,16 км. 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик» проводом СИП-2 3х70+1х70; СИП-2 3х50+1х54,6. Ориентировочная протяженность трассы 1,725 км. 4. Запроектировать интеллектуальную систему учета электрической энергии на СТП-10/0,4 кВ «Коммунальщик» и на вводах к жилым домам, заключившим договоры технологического присоединения. (Уточнить при проектировании) |  |
|  |  | Тип исполнения (кабель/ провод) |  | Провод СИП-3; СИП-2 |  |
|  |  | Тип и сечение провода / кабеля |  | СИП-3 1х70; СИП-2 3х70+1х70; СИП-2 3х50+1х54,6 (Уточнить при проектировании) |  |
|  |  | Тип стоек |  | СВ110-5,0; СВ95-3,0; СВ164-12. |  |
|  |  | Источник питания (центр питания) и наименование питающих фидеров |  | Ф.10-5-Б; ПС 35/10 кВ «Михайловская» (ПАО «МРСК»). |  |
|  |  | Категория подключаемых потребителей |  | III категории надежности. |  |
|  |  | Дополнительные требования |  | 1. Проект на строительство выполнить в соответствии с ПУЭ-7, СП и СНиП. 2. Проект согласовать с ООО «ОЭСК» |  |
|  |  | Контактные лица |  |  |  |
|  |  | Главный инженер ООО «ОЭСК» |  | Шахов Андрей Юрьевич, тел. 8(3846) 69-35-00. |  |
|  |  | И.о. Нач. ПТО |  | Запорожец Галина Вадимовна, тел. 8(3846) 68-37-03, 8-960-931-99-95 |  |

Прилагаемые документы к настоящим техническим условиям на проектирование

| Номер приложения |  |  |  | Наименование приложения |  |  |  |  |  |  | Кол-во стр. |  | формат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Приложение № |  |  | 1 | Технические условия для присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  | 1 |  | pdf |  |  |
| Приложение № |  |  | 2 | Ситуационный план расположения объекта |  |  |  |  |  |  | 1 |  | pdf |  |  |
|  |  | Главный инженер |  |  |  |  | А.Ю. Шахов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность ) |  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |  | (Дата) |  |  |  |
|  |  | И.о. Начальника ПТО |  |  |  |  |  | Г.В. Запорожец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  | (Дата) |  |  |  |