## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ |  |  | Согласовано:
Генеральный директор ООО "ОЭСК"
_____________________А.А. Фомичев
Дефектная ведомость
ремонтно-восстановительные работы на маслоприемных приямках ПС 110/6,3/6,3 кВ Машзавод
Устранение предписания 14-07/П-ОЗП-085 п.13
Комиссия в составе:
Председатель: Главный инженер ООО "ОЭСК" Шахов А.Ю.
Члены комиссии: Начальник СРЭС Басманов В.А. инж. строитель Запорожец Г.В.
Произвели осмотр железобетонных конструкций маслоприемного устройства силовых трансформаторов 25 000 кВ. В чаше маслоприемного устройства выполнена отсыпка гравием, толщина отсыпки в среднем составляет 0,3 м. Габаритные размеры чаши 10*10м. Железобетоные бота по периметру чаш имеют разрушение защитного слоя бетона, сколы. оголение арматуры.
Комиссия считает необходимым выполнить капитальный ремонт с восстановлением защитного слоя бетона на маслоприемных чашах. Очистить маслоприемные приямки от гравия, зачистить поверхности. Огрунтовать арматуру. Выполнить армирование стен приямков, установить опалубку, бетонировать с добавлением в бетон Пенетрона. Восстановить подливку днища приямков. Гравий разбередить по территории в ручную.
Работы будут производиться вблизи действующего оборудования ПС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1 | Выемка гравия из приямков | 100 м3 грунта | 0.4
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(для ремонта стенок приямка) | 100 м3 грунта | 0.05
3 | Зачистка поверхностей. Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 100
4 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: маслоприемные приямки | 1 м3 | 12
5 | Устройство подливки толщиной 30 мм | 100 м2 | 2
6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой | 1 т | 0.4217
7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.4
8 | Планировка прилегающей территории (после выемки грунта) | 1000 м2 | 0.24
Подписи:
________________А.Ю. Шахов
________________В.А. Басманов
________________Г.В. Запорожец
Подрядчик:
_________________