## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №__2 к договору подряда №___ ____/2019 от____________________. 2019 г.
Утверждаю: |  | Согласовано:
Генеральный директор
ООО "ОЭСК"
_____________________ |  | _________________А.А. Фомичев
Дефектная ведомость
Комиссия в составе: Председатель - главный инженер ООО «ОЭСК» А.Ю. Шахов Члены комиссии: Начальник службы СРЭС ООО «ОЭСК» В.А. Басманов Инженер строитель 1 кат. ООО «ОЭСК» Г.В. Запорожец
Произвела осмотр здания ПС 6/0,4 кВ и установила следующее:
Наличие трещин в здании ПС, частичное отслоение штукатурного слоя в заднии ПС, а так же на фасаде ПС. Увлажнение стен фасада, в следстие дефекта кровли - разрушение покрытия из асбестоцементных волнистых листов, мягкой кровли, отсутствует обрамления на карнизах, водосток, загневание деревянной обрешетки кровли. Разрушена или частично отсутствует отмостка здания. Разрушена входная площадка перед силовыми трансформаторами(отслоение, разрушение, сколы железобетона). Лакокрасочный состав на дверных проемах имеет рябь, съеживание, шелушение. Внутренние помещения - отслоение маслянных составов на стенах (панели). Трещины в кирпичной кладке, отслоение лакокрасочных покрытий. Пыль и грязь в помещениях. Дврерные и оконные проемы из дерева - рассыхание и загневание.
Комиссия считает необходимым произвести капитальный ремонт здания ПС, а именно:
1. Выполнить капитальный ремонт кровли с заменой обрешетки (частично 30 % от объема), с устройством пароизоляции и конт обрешетки, выполнить примыкания, установить водостоки.
2. Выполнить усиление трещин инъецированием , заполнением цементным раствором и ремонтными составами (внутри здания ПС, фасад)
3. Восстановить отделочные поверхности в зании ПС и на фасаде здания. (штукатурка. Шпатлевание, окраска)
4. Восстановить железобетонную отмостку здания по периметру
5. Окрасить наружные дверные проемы маслянными составами.
6. Заменить внутренние проемы (окна, двери)
Объемы работ отражены в ведомости работ, техническом задании : и техническом отчете ТО 368-18
Ведомость объемов работ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Заделка трещин
1 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич | 1 м изолируемой стены | 36
2 | Расчиска трещин и зачеканка ремонтным составом (в ч. в кабинах выключателей) | 10 м трещин | 7
3 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.7
4 | Установка пакеров для инъекцирования | 100 шт. | 0.35
5 | нагнетание ремонтного состава | 100 м шва | 0.7
6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.5
7 | Заделка трещин в кирпичных стенах: с расшивкой и чеканкой цементным раствором (по фасаду, мелкие) | 10 м трещин | 3
после чеканки внутренних швов восстановление отделочного слоя
8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен(места где была заделка трещин) | 100 м2 покрытия | 0.6
9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (стены) | 100 м2 поверхности | 0.25
10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (потолки) | 100 м2 поверхности | 0.25
Помещения ПС
внутренняя окраска помещений, ремонт поверхностей
12 | Окраска известковыми составами: по штукатурке внутренние помещения ( кабины оборудования) | 100 м2 | 6.2251
13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (внутренние помещения) | 100 м2 | 7.9864
14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (внутренние помещения) | 100 м2 | 4.0296
15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3.2852
16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.5148
17 | шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(при ремонте панелей в пом 9 и 10) | 100 м2 | 0.5148
19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (ЗРУ сетки) | 100 м2 | 0.373
20 | Окраска масляными составами контур заземления в кабинах | 100 м2 | 0.4
21 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.25
22 | Устройство бетонной подготовки (пороги) | 100 м3 | 0.005
23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз- металлическая лестница | 100 м2 | 0.62
24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.8362
. Работы по ремонту кровли
кабины ТСН, статконденсаторов
25 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1.6
кровля
26 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича | 1 м карниза | 4
27 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 1.5
28 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.5773
29 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.7912
30 | Устройство контр-обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 4.3685
31
32
33
34 | Устройство кровли из профилированного настила по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 4.3685
35 | Установка элементов каркаса: из брусьев для обшивки профлистом карниза | 1 м3 | 0.24
36 | Защита примыканий: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 0.44
37 | Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали (стыковые планки) | 100 м2 покрытия | 0.264
38 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0.5825
39 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 1.11
40 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.44
41 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08
42 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08
Проемы (двери; окна)
Заделка проемов кирпичем
43 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.06
44 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0.02892
45 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.07
46 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0945
47 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.08
48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0441
49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0896
50 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.0882
51 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 8.82
52 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.5
53 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих- ЗРУ | 1 м2 проема | 3.78
54 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.26
55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.26
56 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.3
Раздел 5. Работы по фасадной части
ремонт штукатурки фасада, окраска фасада
57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен(места увлажнений по фасадной части ) | 100 м2 покрытия | 2.4
58 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 100 м2 | 0.15
59 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2.4
60 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0.2736
61 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 о | 1.6056
62 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 1.6056
63 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.06
64 | Окраска фасадной краской ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов за два раза | 100 м2 | 9.13
отмостка
65 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0.934
66 | Армирование отмостки | 1 т | 0.223
121 | Арматурные сетки сварные | т | 0.223
67 | Уборка грунта(намыва, и растительности) с существующей отмостки здания | 100 м3 грунта | 0.022
площадка перед силовыми трансформаторами
68 | Демонтаж решеток металлических под площадками | 1 т конструкций | 0.035
69 | Устройство бетонной подливки (входные площадки перед силовыми трансформаторами t=150 мм) | 100 м3 | 0.0163
70 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.036
71 | Монтаж каркаса площадок преред силовыми трансформаторами | 1 т конструкций | 0.096
окраска дверных полотен, ворот и решеток вентиляции - фасад, ремонт дверного полотна
72 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (двери по фасаду): за один раз | 100 м2 | 1.1992
73 | Разборка Обшивки дверей оцинкованной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.088
74 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.088
оконные проемы
75 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.2016
двери в ЗРУ
76 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.096
77 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.3158
78 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 24.3158
Подписи:
______________________А.Ю. Шахов
______________________В.А. Басманов
______________________Г.В. Запорожец