## Ведомость объемов работ
Приложение № 2 к договору подряда № 38/2022 от "12" мая 2022г.
УТВЕРЖДАЮ |  | Согласовано:
Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  | Директор ООО "Маклер"
_____________________А.А. Фомичев |  | __________С.А.Беседин
Дефектная ведомость
ремонтно-восстановительные работы на маслоприемных приямках Т1 и Т2 - ПС 110/6,3кВ Товарищ
Устранение предписания 14-15/П-ОЗП-059 п.66-67
Комиссия в составе:
Председатель: Главный инженер ООО "ОЭСК" Беззубцев.
Члены комиссии: Начальник СРЭС Басманов В.А. инж. строитель Запорожец Г.В.
Произвели осмотр железобетонных конструкций маслоприемного устройства силовых трансформаторов 6 300 кВ. В чаше маслоприемного устройства выполнена отсыпка гравием, толщина отсыпки в среднем составляет 0,3 м. Габаритные размеры чаши 9,8*7,8м. Железобетоные бота по периметру чаш имеют разрушение защитного слоя бетона, сколы. оголение арматуры. Крен въездных ворот и калитки. сколы оголение арматуры на плитах ограждения.
Комиссия считает необходимым выполнить капитальный ремонт с восстановлением защитного слоя бетона на маслоприемных чашах трансформаторов Т 1 и Т2 . Очистить маслоприемные приямки от гравия, зачистить поверхности. Огрунтовать арматуру. Выполнить армирование стен приямков, установить опалубку, бетонировать с добавлением в бетон Пенетрона. Восстановить подливку днища приямков. Гравий разбередить по территории в ручную. Выполнить выправку металлических ворот с ремонтом элементов и ж.б плит
Работы будут производиться вблизи действующего оборудования ПС 110/6 кВ Товарищ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Капитальный ремонт железобетонных маслоприемных приямков Т1 и Т2
1 | Выемка гравия из приямков | 100 м3 грунта | 0.5712
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.05
3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 66.3
4 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: маслоприемные приямки Т-1 и Т-2 | 1 м3 | 17.46
5 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) с доставкой до объекта | м3 | 17.8092
5 | Арматурные сетки сварные | т | 2.16
6 | Устройство подливки толщиной 30 мм | 100 м2 | 1.5288
7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, из сетки 3-6 мм | 1 т | 0.47087
8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3
9 | Выправка металличесих стоек на ограждении (ворота, калитка) с ремонтом металлических элементов | к-т | 1
10 | Заделка мест разрушение ж.б слоя на плитах ограждения | м3 | 1
Подписи:
________________В.В. Беззубцев
________________В.А. Басманов
________________Г.В. Запорожец
Подрядчик:
_________________