|  | Приложение №1 к договору подряда №_______от ___. ___.2022г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Создание Интеллектуальной Автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ)»

- Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)

Создание Интеллектуальной Автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Общие требования

  - Основание для выполнения работ

Основанием для выполнения модернизации является инвестиционная программа ООО «ОЭСК» до 2019-2023 года.

Интеллектуальная АИИСКУЭ создается согласно требованиям Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

В результате выполнения работ по созданию интеллектуальной системы  учета электрической энергии должны быть достигнуты следующие цели:

- создание единой Автоматизированной информационно–измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ);

- снижение коммерческих потерь за счет повышения точности учета, оперативности проведения взаиморасчетов, а также точного и оперативного представления информации для торгов в свободном секторе оптового рынка электроэнергии;

- повышение достоверности и оперативности получения данных о производстве/потреблении активной и реактивной электроэнергии и мощности, позволяющих увеличить эффективность управления режимами работы станции.

  - Требования к срокам выполнения работ

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30.11.2023 г.

  - Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии с разработанным Подрядчиком Техническим заданием, утвержденным Заказчиком с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 05.04.2013);

- Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды, комплектность и обозначение документов, при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Техническое задание на автоматизированную систему.

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений.

- ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры.

- ГОСТ 25861-83. Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.

- ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 51318.24 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ 30805.22-2006 Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

- ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ Р 52069.0-2003 Защита информации. Система стандартов. Основные положения.

- ГОСТ Р 53480-2009. Надежность в технике. Термины и определения.

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002. Безопасность оборудования информационных технологий.

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РД Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».

- РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при её производстве, передаче и распределении».

- РД 153.34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.45.51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования. Утверждены Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.1997.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н.

- МИ 2999-2011 ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа.

- МИ 2174-91 «ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения».

- МИ 2891-2004 «ГСИ. Общие требования к программному обеспечению средств измерений».

- НПБ 105-03 Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание.

- СО153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229.

- СанПиН 2.2.4.723-98 Физические факторы производственной среды. Переменные магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях. Санитарные правила и нормы.

- СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные правила и нормы.

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ.

- Федеральный закон РФ от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями от 30 ноября 2011г. №347-ФЗ);

- Заводские инструкции и ТУ на оборудование.

- Требования к выполнению работ

  - Объем выполняемых работ

При создании системы интеллектуальной АИИСКУЭ должны быть выполнены:

- проектные работы (выполнены);

- поставка оборудования и материалов;

- поэтапные монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- обучение персонала Заказчика;

- проведение всех видов испытаний;

- опытная эксплуатация;

- ввод системы в промышленную эксплуатацию.

Все виды испытаний и эксплуатации должны сопровождаться протоколами и актами испытаний системы.

Требования к последовательности этапов выполнения работ

Стоимость работ по выполнению объёмов, указанных в настоящем ТЗ, определяется конкурсной заявкой и подтверждается сметной документацией, включающие в себя: сводный сметный расчет; сметы на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Сводный расчёт (Приложение №2 к Договору) должен быть представлен для утверждения Заказчику в конкурсной заявке в электронном виде. Сметная документация предоставляется в программном комплексе ГрандСмета 2021 с учетом действующих обновлений. Сметная документация должна быть составлена с учетом утвержденных действующих методик определения сметной стоимости строительства по состоянию на май 2021 года. Перечень сметной документации:

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- локальные сметные расчеты (сметы).

К сметной документации прилагаются и являются её неотъемлемыми частями:

- пояснительная записка;

- ведомости объемов работ;

- обосновывающие документы.

Подрядчик обязан в конкурсной заявке предоставить график выполнения работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ с наименованием, стоимостью, сроком выполнения и сдачи работ, работ должны быть определена технологическим процессом или проектом производства работ

Подрядчик обязан не позднее 15 суток после подписания договора представить заказчику на утверждение сетевой график проведения монтажных и пуско-наладочных работ.

Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. Заказчик и Подрядчик приказами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов.

3.3.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место оборудования, необходимого для выполнения работ.

3.3.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.4. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Подрядчиком, подключение электропитания к шкафам и стойкам обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам, согласованным с ООО «ОЭСК» по общим нарядам, поданным в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.3.5. Всё демонтированное оборудование, после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.

3.3.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

3.3.7. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Система интеллектуальной АИИСКУЭ должна быть выполнена на современных технических средствах на базе ПК «Энергосфера».

Система должна состоять из трех уровней:

- I уровень (уровень ИИК) - измерительно-информационные комплексы (ИИК) точек измерений, предназначенные для проведения непрерывных измерений в точках измерений АИИС КУЭ, хранения информации (профиля), ведения журнала событий счетчиков, ведения и коррекции времени в ИИК, а также обеспечения доступа к этой информации автономным и удаленным способом.

- II уровень (уровень ИВКЭ) – информационно-вычислительный комплекс электроустановки, предназначенный для первичного сбора и хранения с помощью УСПД результатов измерений, состояний средств измерений (журналы событий счетчиков, хранимые в УСПД), ведения и коррекции времени в ИВКЭ, а также обеспечения доступа к этой информации со стороны ИВК и АРМ.

На данном уровне установить УСПД, позволяющие производить считывание данных из памяти счетчиков, УСПД и сервера (получасовых интегрированных профилей мощности по измерительным каналам счетчиков, включенных в АИИС КУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК АИИС КУЭ). Перечень объектов, на которых необходимо установить УСПД указан в приложении 1, к настоящему техническому заданию.

- III уровень (уровень ИВК), (установка оборудования и ПО выполнено в ходе реализации инвестиционной программы в 2021 году) - комплексный компонент, выполняющий функции связующего и вычислительного компонентов. ИВК предназначен для сбора результатов измерений с заданной цикличностью с ИВКЭ, сбора информации о состоянии средств измерений (журналы событий счетчиков и УСПД), обработки информации и проведения необходимых расчетов, формирования отчетных форм, ведения и коррекции времени в ИВК, отправки данных по учету электроэнергии в виде XML-макетов КО, СО, субъектам ОРЭ, а также – для обеспечения доступа к этой информации со стороны АРМ пользователей и предоставления дистанционного доступа к счетчикам. Доступ должен быть возможен только авторизованным пользователям по логину и паролю.

На данном уровне установлена серверная часть подсистемы АИИСКУЭ системы АСИО. Для этого использована существующая 19-дюймовая серверная стойка. Характеристики сервера:

| Наименование оборудования | Артикул |
| --- | --- |
| DL360Gen10 5220 (2.2GHz-24.75MB) 18-Core (2 max) / 1x32GB (DDR4-2933) RDIMM / P408i-a (2Gb) FBWC / HP-SAS/SATA (8/8 SFF max) / 4 RJ-45 / 1(2) 800W HotPlug RPS Platinum Halogen / 3-3-3 war | P19177-B21 |
| ProLiant DL360 Gen10 5220 (2.2GHz-24.75MB) 18-Core Processor Option Kit | P02595-B21 |
| 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit | 815100-B21 |
| 1.2TB DS 12G 10K SFF SAS HotPlug Enterprise Drive 3y war (2 шт.) | 872479-B21 |
| 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 865414-B21 |
| Монтажный комплект для установки в шкаф 19" |  |

Интеграция всех модернизируемых точек учета производится в ПК «Энергосфера». Добавляется лицензия на использование резервного сервера с возможностью быстрого перехода на него в случае поломки на основном сервере. Интерфейс специализированного ПО выполнен полностью на русском языке. Серверное специализированное ПО должно работает под управлением операционной системы Windows. Для ведения электронного архива данных используется система управления реляционными базами данных с поддержкой языка SQL в соответствии со стандартом ISO/IEC 9075:1992. Также должна быть предусмотрена установка антивирусного ПО.

Лицензии на АРМ ПК «Энергосфера» должны быть расширены на необходимое количество параметров и расчетных схем (лицензируемые параметры); должны иметь возможность на экспорт/импорт данных и редактирование расчетных схем с некоторых АРМ.

Для синхронизации времени на всех уровнях АИИС КУЭ с единым календарным временем должна использоваться система обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ должна выполнять функцию измерений времени и обеспечивать синхронизацию времени в ИИК и ИВКЭ АИИС КУЭ. Функции измерения астрономического времени и устройства синхронизации системного времени выполняет УСПД. СОЕВ должна обеспечивать синхронизацию времени с точностью не хуже ± 5,0 с.

Все уровни АИИС КУЭ должны быть связаны между собой каналами связи и техническими средствами приема-передачи данных (каналообразующей аппаратурой), обеспечивающими обмен информацией между уровнями АИИС КУЭ. По возможности максимально использовать существующую аппаратуру связи и каналы передачи данных.

Модернизируемая АИИСКУЭ должна удовлетворять следующим требованиям:

- возможность опроса данных со счетчиков;

- совместимость с ПК «Энергосфера»;

Данные требования минимальны и уточняются при проведении предпроектного обследования.

Система должна обеспечивать:

На первом уровне:

Данный компонент АИИС КУЭ выполняет непосредственное автоматическое измерение электроэнергии (мощности) по каждой точке учета, а также формирование и хранение профилей нагрузки.

В состав ИИК точек учета входят следующие элементы:

- счетчики электрической энергии;

- измерительные трансформаторы тока и напряжения;

- вторичные измерительные цепи.

При создании АИИС КУЭ должны быть применены многофункциональные трехфазные счетчики электрической энергии. Подключение электросчетчиков к измерительным цепям ТТ и ТН в точках измерений должно выполняться через специализированные коробки испытательные типа КИ-10 или аналогичные. Подключение интерфейсных цепей счетчиков к магистральной линии связи должно выполняться специализированным кабелем с помощью специальных разветвительных коробок, обеспечивающих коммутацию сегментов линии связи, пломбирование и установку согласующих резисторов. Электросчетчики должны быть подключены к цепям резервного питания для обеспечения работоспособности устройства индикации и интерфейсов связи при отсутствии напряжений в измерительных цепях счетчика.

ИИК обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерение физических величин:

- приращение активной электроэнергии;

- приращение реактивной электроэнергии;

- среднеинтервальная активная мощность;

- время и интервалы времени;

- запись данных графика нагрузки;

- расчётный ресет;

- самодиагностика и ведение «журнала событий»;

- перезагрузка при пропадании напряжения, возникновении ошибок;

- передачу измеренных величин и записей «журналов событий» на второй уровень;

- хранение профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также запрограммированных параметров;

- цикличность измерений 30-минутных величин приращений активной и

- реактивной электроэнергии для коммерческого учета и 1-минутных величин приращений

- активной и реактивной электроэнергии для оперативного контроля;

- периодическую коррекцию внутреннего времени счетчика со стороны УСПД.

- В «журнале событий» ИИК ведется регистрация даты и времени следующих событий:

- отключения и включения питания;

- корректировки времени;

- ручного сброса мощности;

- удаленная и местная параметризация;

- включение и выключение режима тестирования и др.

Все функции ИИК выполняются посредством счётчиков электрической энергии.

На втором уровне:

- информация должна консолидироваться в рамках электроустановки, организуется сбор информации с ИИК точек учета и предоставляется доступ к накопленной информации для вышестоящей компоненты – ИВК.

В состав ИВКЭ должны входить следующие элементы:

- УСПД для сбора данных с ИИК точек измерения коммерческого учета и для передачи данных на верхний уровень;

- технические средства обеспечения электропитания (БП, ИБП);

- УСПД должно быть выполнено в исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью (согласно подпункту 2 пункта 1.1.13 ПУЭ) с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.). УСПД должен по возможности строится на основе РС-совместимого одноплатного промышленного компьютера со специализированным программным обеспечением и модулями портов последовательной передачи данных по интерфейсу RS-485. УСПД должен быть восстанавливаемым, функционирующим автоматически в непрерывном режиме устройством. УСПД должен быть внесен в список поддерживаемых устройств в описании типа ГР СИ ПК «Энергосфера» (для аттестации системы на базе УСПД и ПК ИВК). УСПД должно иметь Web-интерфейс для локальной работы с УСПД вне системы.

Кроме того, УСПД должно соответствовать следующим требованиям:

- встроенный модуль синхронизации времени (приемник GPS или ГЛОНАСС) с антенной;

- два порта Ethernet;

- до 16 портов RS-485;

- до пяти портов RS-232;

- количество каналов учета до 3000;

- количество опрашиваемых приборов учета до 100;

- поддержка опроса не менее 50 типов счетчиков электрической энергии;

- встроенный СОЕВ GPS/ГЛОНАСС;

- возможность использования Ethernet для одновременного опроса УСПД и прямого доступа к счетчикам в режиме TCP-шлюза;

- поддержка протоколов - МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, Modbus RTU/ASCII/TCP, DLMS/COSEM, Гранит.

Для точек технического учета применить существующую аппаратуру передачи данных на базе SHDSL-модемов.

ИВКЭ АИИС КУЭ должен выполнять:

- автоматический периодический сбор результатов измерений с цикличностью 30 минут для коммерческого учета и 1 минута для оперативного контроля;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ;

- хранение информации (профиля) в ИВКЭ на глубину не менее 35 сут. (для цикличности измерений 30 мин);

- ведение собственного журнала событий УСПД;

- хранение журналов событий счетчиков;

- предоставление доступа ИВК к результатам измерений;

- предоставление доступа ИВК к данным о состоянии средств измерений;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного

обеспечения;

- проведение измерений времени и интервалов времени;

- коррекцию времени ИВКЭ по GPS/ГЛОНАСС (СОЕВ) с точностью не хуже 1 сек/сут;

- диагностику работы технических средств;

- хранение результатов измерений;

- хранение данных о состоянии средств измерений;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;

- вычисление полного баланса электроэнергии по станции в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учётом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса.

- опрос параметров качества со счетчиков электрической энергии;

В «Журнале событий УСПД», входящего в состав ИВКЭ, должны фиксироваться следующие события, сопровождаемые фиксацией даты, времени:

- попытки несанкционированного доступа;

- перерыв в питании;

- факты параметрирования;

- доступ к информации со стороны верхнего уровня;

- автоматические перезапуски и перезапуски по инициативе оператора;

- коррекции времени в УСПД;

- наличие факта коррекции времени в электросчетчиках;

- пропадание питания по каждой фазе электросчетчика;

- наличие факта параметрирования электросчетчиков.

Для точек технического учета данные требования сохраняются.

На третьем уровне: (оборудование и ПО установлено в ходе выполнения инвестиционной программы 2021 года)

На данном уровне производится сбор, обработка, хранение информации с ИВКЭ и предоставляется регламентированный доступ к накопленной и оперативной информации всем локальным пользователям системы.

В состав ИВК входит:

- сервер баз данных АИИС КУЭ;

- автоматизированные рабочие места пользователей АИИС КУЭ;

- программное обеспечение ИВК и АРМ;

- технические средства обеспечения электропитания (БП, ИБП);

- технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура);

- технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации;

Уровень предоставления данных должен быть реализован на АРМ.

ИВК должен обеспечивать:

- автоматический регламентный сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной цикличностью:

- 30 минут для коммерческого учета и 1 минута для оперативного контроля;

- сбор данных о состоянии средств измерений;

- возможность проведения измерения времени и интервалов времени;

- возможность коррекции времени ИВК по ИВКЭ;

- хранение результатов измерений, состояний объектов и средств измерений (не менее 3,5 лет);

- хранение журналов событий ИИК и собственных на заданную глубину;

- ведение нормативно-справочной информации;

- ведение «Журналов событий»;

- формирование отчетных документов;

- агрегирование показаний счетчиков;

- безопасность хранения данных и программного обеспечения в соответствии с

ГОСТ Р 52069.0;

- ежесуточное резервирование баз данных на внешних носителях информации;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного

обеспечения;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным, печатным и электронным данным;

- диагностику работы технических средств и программного обеспечения;

- обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа;

- защиту информации в соответствии с РД «Безопасность информационных технологий. Руководство по формированию семейств профилей защиты»;

- ведение отчетных форм (в том числе формирование XML-отчетов);

- работу с показателями качества электроэнергии по данным счетчиков;

- работу с ГИС-интерфейсом

- АРМ Метролога

- формирование учетных показателей:

а) сведение простейшим способом баланса по сетевым элементам;

б) автоматическое замещение данных;

в) автоматический расчет потерь;

г) расчет необходимых учетных показателей.

В «Журнале событий» ИВК должен отображать следующие события, сопровождаемые фиксацией даты, времени:

- программный перезапуск;

- аппаратный перезапуск;

- результат самодиагностики прикладного ПО;

- факты коррекции времени в ИВК;

- автоматический переход на резервное / основное питание.

Для синхронизации времени на всех уровнях АИИС КУЭ с единым календарным временем должна использоваться СОЕВ. СОЕВ должна выполнять функцию измерений времени и обеспечивать синхронизацию времени в ИИК и ИВКЭ АИИС КУЭ.

В состав СОЕВ должны входить приемник сигналов точного времени (с программным обеспечением), встроенный в УСПД, встроенные часы счетчиков и УСПД.

Синхронизация времени в АИИС КУЭ должна осуществляться по сигналам точного времени от спутниковой системы глобального позиционирования, принимаемым

устройством синхронизации времени на базе приемника ГЛОНАСС/GPS.

Окончательно функции системы и требования к ней уточняются на стадии проектирования и согласовании Технического задания на модернизацию системы.

3.4.2. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты, необходимую для эксплуатации документацию на русском языке и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.

3.4.3. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого оборудования.

Метрологическое обеспечение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 8.596 и требованиями Приложения №11.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка». В состав АИИС КУЭ должны входить средства измерений, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений. Программное обеспечение используемых средств измерений и АИИС КУЭ в целом, влияющее на метрологические характеристики, должно быть аттестовано в установленном порядке (в соответствии с МИ 2174 «ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения»). Приборы учета, у которых истек срок действия поверки, к эксплуатации не допускаются.

АИИС КУЭ в целом, в соответствии с ГОСТ Р 8.596 должна проходить испытания для целей утверждения типа, в рамках которых должна быть разработана и утверждена методика поверки системы.

Всё метрологическое обеспечение АИИС КУЭ должно осуществляться Подрядчиком:

На этапе выбора оборудования:

- оценка метрологических характеристик АИИС КУЭ должна производиться Подрядчиком;

- контроль наличия сертификата об утверждении типа средств измерений должен производиться Подрядчик;

- разработка описания типа АИИС КУЭ согласно МИ 2999 должна производиться уполномоченным органом Государственной метрологической службы.

На этапе внедрения на объекте:

Подрядчиком должны осуществляется:

- проведение поверки АИИС КУЭ.

Необходимо учитывать следующие составляющие суммарной погрешности измерений электроэнергии:

- токовую погрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746;

- погрешность напряжения трансформатора напряжения по ГОСТ 1983;

- основную погрешность счетчика по ГОСТ Р 52323;

- погрешность трансформаторной схемы включения счетчика за счет угловых погрешностей трансформатора тока, трансформатора напряжения и коэффициента мощности;

- дополнительные погрешности счетчика электроэнергии от влияния внешних величин;

- погрешность из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжения в соответствии с «ПУЭ», «Инструкцией по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей»;

- погрешность синхронизации при измерении текущего календарного времени в соответствии с технической документацией на компоненты АИИС, выполняющих функции по синхронизации времени и предназначенных для проведения измерений.

  - Требования безопасности

    - Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

    - Персонал подрядчика должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.

    - Персонал подрядчика до начала работ должен пройти обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

    - Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.

    - Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении модернизации. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.

    - В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

    - В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

    - Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с заказчиком. Разработку ППР выполняет подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано подрядчиком с заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

    - Выписка, подтверждающая действующее членство в СРО, лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения (свидетельства электротехнической лаборатории).

    - Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.

    - Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

    - До начала работ Подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний, результаты измерений и т.п.), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов). Должен быть разработан и согласован со всеми инстанциями технорабочий проект. Смонтированные узлы и оборудование должны сопровождаться полным комплектом эксплуатационной документации.

    - По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Акты освидетельствования скрытых работ; фото сопровождение этапов работ.

- 	Исполнительная схема;

- 	Общий журнал работ; журнал монтажных работ, журнал входного контроля;

-	Документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества)

    - Заказные спецификации.

    - Окончательная приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика и Заказчика,  с оформлением совместного акта приемки. После приемки, для оплаты  работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счёт на оплату, счет – фактуру, акты формы КС-2, КС-3, исполнительную документацию в соответствии с разделом 2.4.5.

  - Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ и соответствие смонтированного оборудования, поставляемого Подрядчиком, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока 60 месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приеме-сдаче объектов.

В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, подрядчик должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.

Участник должен подтвердить наличие собственной службы технической поддержки, осуществляющей техническую поддержку в режиме 12/6/365, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание установленного оборудования и систем с указанием информации об уполномоченных сотрудниках.

  - Ответственность подрядчика

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя оборудования по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

  - Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Поставщик (Подрядчик) вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соподрядчиков). Предельный объем привлечения субподрядчиков (соподрядчиков) 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть не более чем 20 процентов от всего объема таких обязательств по договору.

Под субподрядчиком (соподрядчиком) 1-го уровня понимается лицо, привлеченное поставщиком (Подрядчиком) к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким поставщиком (Подрядчиком) с заказчиком.

- Требование к участникам закупки

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

5.1.1.Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом), подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- Специалистов с группой по электробезопасности IV – 4 человека (предоставить копии удостоверений в составе заявки);

– Специалистов с группой по электробезопасности III – 4 человека (предоставить копии удостоверений в составе заявки);

- Инженеры - проектировщики – 2 человека;

- Инженеры ПТО – 1 человек;

- Инженеры службы Охраны труда – 1 человек;

- Операторы АРМ, программисты – 2 человека;

- Наладчики – 5 человек;

- Менеджер проекта – не менее 1 чел. – предоставить копию Сертификата об обучении.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки), подписанные уполномоченным лицом, подтверждающие:

5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:

- Измерительные приборы для калибровки МИП;

- Измерительные приборы для прокладки и диагностики ВОЛС;

- Приборы наладки ЛВС;

- Переносной персональный компьютер (ноутбук) с установленным специальным и лицензионным программным обеспечением – 2 шт.;

- РЕТОМ-51 – 1 шт.

  - Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Не требуется.

  - Требования к измерительным приборам и инструментам

Применяемые при выполнении работ в рамках настоящего технического задания средства измерения должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, выписок о действующем членстве в СРО, лицензий.

Участник должен предоставить копию «Свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории» c приложением, определяющим характер деятельности (замер сопротивления изоляции, заземления, проверка измерительных трансформаторов тока (ТТ), измерительных трансформаторов напряжения (ТН)).

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.

  - Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по монтажу и наладке подобных систем в количестве не менее 5 исполненных договоров (с учетом опыта субподрядчика) за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

  - Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

  - Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.5. применимы к привлекаемым Участником Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

- Приложение к ТЗ.

- Перечень объектов, для установки оборудования АИИС КУЭ.

- Проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии ООО «ОЭСК».

Согласовано:

| Главный инженер ООО «ОЭСК» |  |  |  | В.В. Беззубцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подготовил:

| Начальник отдела реализации сетевых услуг |  |  |  | Н.Н. Тищенко |
| --- | --- | --- | --- | --- |