Приложение №2

к договору №_________ от  «____»________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оперативное и  оперативно-техническое обслуживание электрических сетей   на объектах Заказчика

- Полное наименование Заказчика в соответствии с учредительными документами: Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК».

- Перечень оборудования, передаваемого на оперативное и  оперативно-техническое  обслуживание:

В соответствии с Приложением №1 к Договору.

- Срок выполнения работ:

Начало – с 01 января 2026 г.

Окончание – 31 декабря 2026 г.

- Общие положения, задачи.

  - Оперативное и оперативно-техническое обслуживание осуществляется посредством круглосуточного и непрерывного управления взаимосвязанными технологическими режимами работы энергообъектов Заказчика.

  - В оперативное и оперативно-техническое обслуживание входят действия персонала по поддержанию заданного или по целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей Заказчика, в том числе:

- производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети;

- определение, локализация и устранение повреждений;

- подготовка рабочего места и допуск бригад к работе;

  - Оперативно-техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности оборудования подстанций. Это достигается осмотрами и выполнением профилактических проверок.

  - Исполнитель на основе настоящего Технического задания должен разработать местные инструкции, учитывающие конкретные условия эксплуатации электросетей и особенности их электрической схемы.

- Оперативное и оперативно-техническое обслуживание и его функции.

  - Оперативное и оперативно-техническое обслуживание электроустановок это – осмотр, оперативные переключения, подготовка рабочего места, допуск и надзор во время работы на объектах электросетевого хозяйства, устранение дефектов, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

  - Оперативное и оперативно-техническое обслуживание электроустановок должно осуществляться оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом, допущенным к работам организационно-распорядительным документом (ОРД) организации.

  - Перечень электроустановок Заказчика передаваемых на оперативное и оперативно-техническое обслуживание электрических сетей с распределением по виду оперативного обслуживания определен в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию к Договору.

  - Работники, осуществляющие оперативное и оперативно-техническое обслуживание электроустановок Заказчика, выполняют следующие основные функции:

- ведение необходимых режимов работы электроустановок в соответствии с требованиями  нормативной и технической документации;

- контроль состояния электроустановок;

- своевременное выявление и принятие мер по устранению дефектов электроустановок;

- локализация нарушений в работе электроустановок и восстановление нормального режима его работы;

- ежесменное плановое оперативное обслуживание электроустановок;

- информирование ответственных должностных лиц обо всех неисправностях электроустановок;

- выполнение оперативных переключений;

- осуществление вывода оборудования в ремонт и из ремонта;

- подготовка рабочих мест для производства работ на электроустановках и осуществление допуска к работам;

- контроль выполнения работ, осуществляемых по нарядам-допускам и распоряжениям;

- осуществление обходов и осмотров электроустановок и помещений;

- участие в противоаварийных и противопожарных тренировках;

- правильное ведение технической документации;

- взаимодействие с оперативным и оперативно-ремонтным  персоналом  смежных сетевых компаний, потребителей;

- участие в составе оперативных противопожарных групп и взаимодействие со специализированными службами и организациями при возникновении горения, очага возгорания (пожара).

  - Дежурство электромонтеров ОВБ Исполнителя устанавливается приказом Исполнителя – круглосуточное на рабочем месте, количество необходимого персонала определяется составом электросетевого оборудования Заказчика.

  - К оперативному и оперативно-техническому обслуживание электрических сетей, в соответствии с инструкцией по производству переключениям в электроустановках объекта электроэнергетики, в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757  и взаимосогласованными положениями о взаимоотношениях между предприятиями электрических сетей (ПЭС) и смежными организациями (потребителями, владельцами источников питания электросети, другими ПЭС) может привлекаться  также:

- оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий техническое обслуживание электроустановок (электромонтеры, мастера и другой персонал, имеющий право производства оперативных переключений);

- оперативный персонал электрических сетей и предприятий;

- оперативно-ремонтный персонал владельцев источников питания электросети;

- ремонтный и оперативно-ремонтный персонал потребителей.

  - Подготовка и допуск к самостоятельной работе персонала Исполнителя  осуществляется в соответствии с действующими Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

  - В оперативном отношении оперативный и оперативно-ремонтный персонал Исполнителя  подчиняется диспетчерам вышестоящим диспетчерским центрам в зоне своей ответственности.

- Требование к документации оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

  - Оперативный и оперативно-ремонтный персонал  должен быть обеспечен средствами связи в соответствии с действующими нормами.

  - Иметь всю необходимую оперативную, нормативную и справочную документацию , а также схемы электроустановок обслуживаемой зоны в соответствии с Приложением №1 к Договору

  - Оперативный и оперативно-ремонтный персонал должен вести следующую документацию:

- оперативный журнал;

- журнал заявок на вывод в ремонт электроустановок;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

- журнал выдачи и возврата ключей.

- журнал распоряжений.

- журнал дефектов и неполадок оборудования и ВЛ.

Перечень может быть дополнен решением технического руководителя Заказчика.

  - Оперативный и оперативно-ремонтный должны иметь  следующие нормативно-технические и справочно-информационные документы:

- должностные и производственные инструкции по перечню, утвержденному Исполнителем и согласованные с Заказчиком;

- Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей и другие нормативно-технические документы по перечню, утвержденному Исполнителем согласно действующего законодательства;

- согласованные в установленном порядке списки потребителей I и II категорий по надежности электроснабжения;

- перечень действующих схем электрических сетей 0,4/6/10/35 кВ;

- перечень оборудования  по способу оперативного управления и ведения;

- списки лиц, которым предоставлено право выдачи нарядов (распоряжений), право быть производителем работ и другие права в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

- утвержденный график дежурств персонала.

- Обязанности Исполнителя по оперативному и оперативно-техническому обслуживанию электрических сетей Заказчика.

  - Осуществлять круглосуточное оперативное  и оперативно-техническое обслуживание электроустановок Заказчика.

  - Ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации.

  - Производство необходимых переключений в электроустановках.

  - Вывод в ремонт и ввод в работу электрооборудования, подготовка рабочих мест и допуск бригад для производства работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям.

  - Оформление оперативной документации.

  - Проведение осмотров электроустановок.

  - Проводить ликвидацию перерывов в электроснабжении потребителей и других нарушений режима сети путем производства переключений в схеме сети.

  - Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи электрооборудования и линий электропередач (ЛЭП).

  - Осуществлять постоянный контроль над режимом потребления электрической энергии присоединенными Потребителями и информировать Заказчика обо всех случаях отклонений.

  - Осуществлять поддержание чистоты и достаточного уровня освещенности на территории, в зданиях и сооружениях передаваемых на обслуживание объектов.

  - Поддерживать должное противопожарное состояние территории, зданий и сооружений передаваемого на обслуживание объекта, производить очистку территории и подъездных путей в летнее время от мусора, травы и кустарников, а в зимнее время  от снега.

  - Проводить выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам потребителя, подрядных и иных организаций для проведения ремонтных и аварийных работ.

  - Незамедлительно информировать Заказчика и Потребителей об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

  - Проводить работу  с  оперативным  и оперативно-ремонтным персоналом (инструктажи, тренировки и др.) в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

  - Организовывать и выполнять аварийно-восстановительные работы оборудования,  поврежденного в процессе технического обслуживания.

  - Обеспечивать соблюдение в соответствии с законодательством РФ порядка эксплуатации учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части:

- допуска установленного прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию, в том числе составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию по объектам ИЖС/СНТ для  перехода потребителей на прямые договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией;

- сообщать Заказчику о выходе прибора учета из эксплуатации. Прибор учета считается неисправным в случае: если сорвана, отсутствует или повреждена пломба гарантирующего поставщика или сетевой организации, разбито стекло прибора учета, нарушена целостность (трещины, отверстия, подгары) корпусных деталей прибора учета, произведена самовольная замена или утрата расчетного прибора учета, изменена схема включения прибора учета, а также в случае несоответствия прибора учета требованиям законодательства Российской         Федерации;

- сообщать о выявлении безучетного/бездоговорного потребления электрической энергии, принимать меры по незамедлительному устранению таких фактов;

- осуществлять замену приборов учета, вышедших из строя, а также приборов учета с истекшим сроком государственной поверки;

- обеспечивать сохранность и целостность приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля.

  - Осуществлять введение ограничения режима потребления энергии потребителю, с которым прекращен договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), производится Исполнителем на основании соответствующей заявки на ограничение режима потребления ГП/ЭСО. В случае введения режима ограничения потребления энергии, Исполнитель на дату выполнения работ также снимает показания приборов учета.

  - Осуществлять за свой счет доставку оперативного и оперативно-ремонтного  персонала до места работы.

  - Самостоятельно определить количество специалистов, необходимых для оказания         услуг.

  - Нести ответственность за безопасное производство работ.

  - Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки оперативно-диспетчерского управления и оперативного обслуживания в течение 10-ти дней со дня письменного уведомления.

  - Бережно относиться к оборудованию, сооружениям переданному на оперативно-диспетчерское обслуживание.

  - Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.

  - Получать и предоставлять Заказчику документацию, соответствующие разрешения, иные сведения и информацию, необходимые для оказания услуг.

  - Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории оказания услуг.

  - Обеспечивать оперативный и оперативно-ремонтный персонал специальной одеждой и испытанными средствами защиты в соответствии с существующими нормами и правилами.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Выполнять мероприятия по вводу ограничения режима потребления электрической энергии (по отключению, повторному подключению) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442  по заявке Заказчика.

  - При необходимости участвовать в согласовании актов аварийной и технологической           брони.

  - Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный допуск к переданному Имуществу с целью его осмотра, проверки соблюдения и выполнения Исполнителем условий настоящего Договора в соответствии с действующими правилами.

  - Направлять Заказчику представителей для участия в рассмотрении претензий, полученных Заказчиком от Потребителей, ЭСО и ССО по качеству и (или) количеству предоставленных Заказчиком услуг по передаче электрической энергии.

  - При необходимости принимать участие в определении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям Заказчика.

  - Предоставлять Заказчику информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.

  - Участвовать в разработке, согласовании и вводе в действие графика ограничения потребления электрической мощности и графика временного отключения электрической энергии в соответствии с утвержденными в установленном порядке графиками и регламентами.

  - Представлять Заказчику на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений в срок не позднее 15 сентября предшествующего года на очередной календарный год;

  - Использовать материалы, качество которых должно соответствовать ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия.

  - При обнаружении персоналом Заказчика и ЭСО фактов подключения электроустановок к электрическим сетям Заказчика с нарушением правил технологического присоединения к электрическим сетям, или самовольного подключения, Исполнитель по письменному требованию Заказчика производить отключение указанных электроустановок.

  - Выполнять в установленные сроки предписания органов государственного энергетического надзора, выданные в отношении основных выполняемых работ по оперативному и техническому обслуживанию ПС 6/10/35кВ и ЛЭП 0,4/6/10 кВ согласно приложения №2 к техническому заданию. В случае предписания органов государственного энергетического надзора по отключению электроустановок непосредственно Исполнителю, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика и выполнить предписание в установленный срок.

  - При производстве работ соблюдать оперативную и оперативно-техническую дисциплину.

- Порядок действия сторон при выполнении аварийно-восстановительных работ

- Для целей определения порядка действия сторон понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации            от 28 октября 2009г. № 846.

- В целях осуществления совместных организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям 
электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, и настоящим порядком.

- Исполнитель должен принять все необходимые меры по локализации и ликвидации аварийного случая, устранению последствий аварий, повреждения, причинения ущерба, происшедшими с имуществом, независимо от причин.

- Заказчик обеспечивает доступ на объекты электросетевого хозяйства бригад подрядчика, непосредственно занятых в выполнении аварийно-восстановительных работ.

- Заказчик, при необходимости, обеспечивает бригаду Исполнителя 
материалами, оборудованием, и запасными частями, необходимыми для  проведения совместных оперативно организованных действий.

- Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

- Заказчик обязан оплатить выполненные работы и стоимость материалов и оборудования Исполнителя, которые Исполнитель использовал при проведении  аварийно-восстановительных работ в размере и сроки, определенные в договоре.

- Исполнитель обязан выполнить аварийно-восстановительные работы в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный договором.

- При прибытии на место технологического нарушения представитель Исполнителя должен выполнить фото и видео фиксацию, оценить объемы аварийно-восстановительных работ и по каналам оперативной связи согласовать их с ответственным представителем Заказчика. При необходимости, в случае разногласий, пригласить представителя Заказчика на место технологического нарушения немедленно или на следующий день для согласования объемов ремонтных работ.

- Исполнитель обязан использовать материалы, оборудование и запасные части, предоставленные Заказчиком для проведения аварийно-восстановительных работ, 
исключительно в целях исполнения договора.

- По окончании проведения работ по ликвидации сложного технологического 
нарушения до момента подписания финансового акта сдачи-приемки работ 
оформляется окончательная смета работ, дефектная ведомость, акт сдачи-приемки из ремонта, технический отчет. Сметная документация составляется Исполнителем, согласовывается Заказчиком, в сроки определенные в договоре.

- Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц 
(субисполнителей) по согласованию с Заказчиком, при этом Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субисполнителями).

- Перечень основных документов определяющих порядок осуществления функций оперативного и оперативно-технического обслуживания.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться действующим законодательством и следующими основными документами:

- «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07. 2002 г. № 204, в редакции издания № 7 (далее - ПУЭ);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены
приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - ПТЭЭП);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н  с  изменениями и дополнениями от:  29 апреля 2022 г.   (далее - ПОТЭЭ);

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»,  утвержденные Приказом  Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 (далее - ПТЭЭСС)»;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий  РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) (утв. РАО "ЕЭС России" 9 марта 2000 г.)

- «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 22.09.2020 № 796.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, и  изменениями и дополнениями от: 13 июля 2020 г., 19 декабря 2023 г.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

- Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

- Инструкция по применению и испытаниям средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена Приказом Минэнерго России от 30.07.2003 г. №261.

- Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 октября 2009 г. № 846 (ред. от 24.05.2017).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Росстандарта от 07.06.2013 № 150-ст.

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 5012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем» (утвержден и введен в действие распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2008 № 114р);

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.91.040.99.003-2010 «Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений»;

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 177, с изменениями, утвержденными приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201);

- Другие нормативно-технические документы.

- Требования к объему и составу работ:

  - Требования к объему и составу работ определяются в соответствии с Перечнем основных работ по техническому обслуживанию ПС 6/10/35кВ и ЛЭП 0,4/6/10 кВ (Приложение №3 к Техническому заданию).

  - Требования к объему и составу работ по обслуживанию КЛ: осмотры концевых кабельных муфт напряжением более 1000 В, установленных на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах при каждом осмотре оборудования; осмотр подводящих кабелей должен производиться по местным инструкциям; осмотр туннелей, шахт, кабельных полуэтажей и каналов на подстанциях – персоналом службы электрических сетей или персоналом ОВБ не реже 1 раза в месяц, восстановление бирок, периодические испыта.

  - Оперативное обслуживание устройств РЗА и автоматики в электрических сетях проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технической документацией по осуществлению тестового контроля и технического контроля за работой устройств.

  - Обслуживание зданий и сооружений электроустановок осуществляется в соответствии с РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий и другими нормативными документами по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

    - Обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, а именно:

- контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на сохранение строительных конструкций;

- обеспечение осмотров производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам;

- наблюдение за осадками зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровле, перекрытиях;

- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций;

- выдача рекомендаций Заказчику по выполнению мероприятий по подготовке к зиме, паводку, противообледенению, противопожарных, по охране окружающей среды.

- Общие требования к исполнителю.

  - Специализированная организация, имеющая соответствующие разрешительные документы, необходимые приборы, оборудование, технику, запасные части, средства защиты, комиссию по проверке знаний и правил по охране труда, аттестованную в Ростехнадзоре;

  - Исполнитель должен иметь персонал инженерно-технических работников с опытом оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

  - Квалифицированный персонал и резерв персонала соответствующей квалификации на случай планового или незапланированного отсутствия персонала (отпуск, болезнь и др.), позволяющие качественно и в полном объеме выполнять весь комплекс услуг (работ) по оперативному и оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования на объектах Заказчика;

  - Весь персонал исполнителя, непосредственно осуществляющий оперативное и  оперативно-техническое обслуживание, должен иметь группу по электробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Фактическое место нахождения исполнителя на территории Кемеровской области.

- Приложения к Техническому заданию.

  - Регламент оперативно-технического взаимодействия (Приложение №1).

  - Перечень электроустановок Заказчика передаваемых на оперативное  и оперативно- техническое обслуживание электрических сетей   с распределением по виду оперативного обслуживания (Приложение №2);

  - Перечень основных работ по оперативному  и оперативно-техническому  обслуживанию оборудования, воздушных линий 0,4- 20кВ, трансформаторных пунктов 6-20/0,4 кВ, распределительных пунктов 6-20 кВ, и ПС 35/6/10кВ (Приложение №3);

  - Форма Графика технического обслуживания объектов электрических сетей на 2026 год              (Приложение №4).

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________ _________________________________ _______________/_________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |